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ОБҐРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик закупівлі
 Сонячна енергія.(Комплексна гібридна сонячна електростанція з акумуляторною системою накопичення енергії для навчального корпусу )
1. Найменування: Відокремлений структурний підрозділ «Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету» (ВСП Новобузький фаховий коледж МНАУ)
2. Місце знаходження: Україна, 55601 Миколаївська м. Новий Буг, Миколаївська обл., площа Свободи, 46  
3. Код ЄДРПОУ: 26446762
4. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Комплексна гібридна сонячна електростанція з акумуляторною системою накопичення енергії для навчального корпусу № 1 Відокремленого структурного підрозділу « Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету», що розташований за адресою м.Новий Буг, площа Свободи, 46, Миколаївська обл.55601 ДК 021:2015: 09330000-1 – Сонячна енергія.
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7. Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-23-003886-a    
9. Очікуваний обсяг закупівлі: Комплексна гібридна сонячна електростанція з акумуляторною системою накопичення енергії з монтажем та пусконалагодженням для навчального корпусу № 1  ДК 021:2015: 09330000-1 – Сонячна енергія. 
10. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:UA-P-2026-09-23-002103-a  1700000,00 коп  з ПДВ;
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Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої з Інтернет-ресурсів,   електронній системі закупівель "Prozorro" та спеціалізованих торгівельних майданчиках. .
11. Розмір бюджетного призначення: згідно з потребою на 2026 рік та кошторису (спеціальні кошти)
12. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
 
 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі .



Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
  
ДК 021:2015: 09330000-1 – Сонячна енергія.
(Комплексна гібридна сонячна електростанція з акумуляторною системою накопичення енергії для навчального корпусу № 1 Відокремленого структурного підрозділу « Новобузький фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету»
 
Сонячна гібридна електростанція з акумуляторною системою накопичення енергії (1 шт):

	№ з/п
	Назва
	Вимоги
	кількість

	1.
	Блок управління DEYE BOS-G PRO PDU-2 200-1000v120A (BOS-G-PDU-2)
200-1000v120A
Мінімум 8АКБ
	· Робочий діапазон напруги: 200–1000 В постійного струму (DC).
· Номінальний струм заряду/розряду: 100 А.
· Максимальний струм заряду/розряду: до 120 А.
· Кількість підключених АКБ: від 5 до 16 модулів (підтримує роботу з 8 і більше акб).
· Живлення (DC): 12±2 В.
· Гарантія від виробника – 10 років
          Інтерфейси зв'язку: CAN 2.0, RS485
	


   1шт.

	2.
	Акумуляторна батарея Deye BOS-G PRO LiFePO4 HV 51.2V 100Ah (5.12 кВт·год) 
	· Тип хімії: LiFePO₄ (літій-залізо-фосфат)
· Номінальна ємність: 100 А·год
· Номінальна напруга: 51.2 В
· Загальна енергія (потужність): 5.12 кВт·год
· Діапазон робочої напруги: 43.2 – 57.6 В (або 44 – 58.4 В залежно від налаштувань BMS)
· Рекомендований/Номінальний струм заряду та розряду: 50 А / 100 А
· Максимальний струм заряду/розряду: 100 А
· Піковий струм розряду: до 125 А (на 2 хвилини)
· Глибина розряду (DoD): 90%
· Ресурс (термін служби): ≥6000 циклів (при 25°C і 90% DoD)
· Модульна конструкція: Даний модуль (BOS-G-Pack 5.1) зазвичай поставляється як окремий елемент без власної силової BMS-системи у комплекті. Для роботи високовольтної системи необхідно окремо придбати блок управління BMS (наприклад, Deye BOS-G PRO 200-1000Vdc) та встановити їх у спільну стійку/стелаж. 
· Масштабування: Дозволяє послідовне підключення від 5 до 17 акумуляторних блоків на одну стійку (загальною ємністю до ~87 кВт·год).
· Інтерфейси зв'язку: CAN2.0, RS485
· Габаритні розміри (ШхГхВ): 440 × 585 × 133 мм
· Гарантія від виробника 5-10 років
 

	











  12шт.

	3.
	Стійка під АКБ deye 3U-HRACK 19 дюймів 12 батарей + 1 місце під блок управління
	· Стандарт монтажу: 19 дюймів (сумісна з серверним обладнанням)
· Місткість: до 12 акумуляторних модулів + 1 місце під високовольтний блок керування (HV Control Box)
· Матеріал корпусу: міцний метал
· Вага: приблизно 60–65 кг (залежно від модифікації)
· Габарити (Ш × Г × В): орієнтовно 589 × 590 × 1640–2240 мм (висота може відрізнятися в залежності від конструкції ніжок/панелей партії, найчастіше зустрічається 589×590×1640 мм або вище)
· Призначення: побудова високовольтних (HV) систем сонячної генерації та резервного живлення
· Гарантія від виробника  до 5 років 
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	4
	Гібридний трифазний високовольтний інвертор Deye SUN-50K-SG02HP3-EU-АM3 (МРРТ 150-850/75А/АКБ160-700V)Parallel.
	· Номінальна вихідна потужність змінного струму (AC): 50 кВт (максимальна повна потужність — до 55 кВ·А).
· Кількість фаз: 3 фази (3L/N/PE, 220/380 В або 230/400 В, чиста синусоїда).
· Максимальна вхідна потужність від сонячних панелей (PV): до 65–80 кВт.
· Діапазон вхідної напруги MPPT: 150 – 850 В (початкова напруга запуску — 180 В).
· Кількість MPPT-трекерів / стрінгів: 4 трекери (по 2 стрінги на кожен MPPT, всього 8 входів).
· Максимальний вхідний струм на MPPT: до 36 А (струм короткого замикання до 55 А на трекер).
·  Тип підтримуваних батарей: Високовольтні (High Voltage, HV) літій-іонні АКБ (рекомендовано LiFePO4).
· Діапазон робочої напруги АКБ: 160 – 800 В.
· Максимальний струм заряду/розряду: Зазвичай 50+50 А (на два порти підключення батарей) або сумарно до 100 А залежно від конфігурації модулів 
· Паралельна робота (Parallel): Підтримує паралельне об'єднання кількох інверторів (як у мережевому On-Grid, так і в автономному Off-Grid режимах) зазвичай до 10 пристроїв в єдину систему.
· Час перемикання на резерв (UPS): ДБЖ-режим із швидким перемиканням (близько 4–8 мс).
· Перевантажувальна здатність: До 1.5 номінальної потужності протягом 10 секунд (в автономному режимі). Максимальний ККД: 97.6% (Євро-ККД — 97.0%).
· Ступінь захисту корпусу: IP65 (підходить для монтажу на вулиці).
· Диіпазон робочих температур: від -40°C до +60°C (зниження номінальних характеристик вище +45°C).
· Охолодження: Інтелектуальне активне (повітряне/вентилятори).
· Габаритні розміри (ШхВхГ): 527 × 894 × 294 мм.
· Вага: ~80 кг.
· Інтерфейси зв'язку: RS485, CAN, опціонально Wi-Fi / 4G / LAN для віддаленого моніторингу. 
· Гарантія виробника – 5 років
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	5.
	Сонячна панель LONGi LR8-66HVD-650M Bifacial 
	· Номінальна потужність (Pmax): 650 Вт
· ККД модуля: до 24% – 24.1%
· Тип комірок: N-Type, HPBC 2.0 (Back Contact), двосторонні (Bifacial)
· Кількість фотоелементів: 132 шт. (6 × 22)
· Напруга холостого ходу (Voc): ~49.72 – 53.8 В (залежно від умісту вимірювань)
· Допуск потужності: 0 ... +3% 
· Розміри (Д × Ш × Т): 2382 × 1134 × 30 мм
· Вага: 32.5 – 33.5 кг
· Конструкція скла: Подвійне скло (2.0 мм + 2.0 мм)
· Клас захисту рамки / корпусу: IP68 (3 діоди), алюмінієва рама
· Максимальна напруга системи: 1500 В 
· Гарантія виробника – 12-15 років
	






78 шт.

	6.
	Оцинкований перфорований профіль 41×21×1,5 мм
	
· Розміри: 41 мм (ширина) × 21 мм (висота).
· Товщина сталі: 1,5 мм.
· Форма: С-подібна (Strut-профіль) з перфорацією.
· Матеріал: Оцинкована сталь (захист від корозії).
· Довжина: Зазвичай поставляється у відрізках по 2 або 3 метри. 
· Тип профілю: С-подібний профіль (Strut-профіль).
· Розміри (Висота × Ширина): 21 мм × 41 мм.
· Товщина стінки (металу): 1,5 мм.
· Стандартна довжина: 3 метри (зустрічаються й інші варіанти розкрою).
· Матеріал: Високоякісна сталь з цинковим покриттям.
· Тип перфорації: Наскрізні довгасті отвори (пази) по всій довжині для зручності монтажу.
	







  496м.

	7.
	Кінцевий притиск 50 мм.
	· Призначення: Кінцеве (крайове) кріплення сонячних панелей завтовшки 50 мм (або довжина самого притиску становить 50 мм залежно від конфігурації). 
· Матеріал: Алюміній (часто сплав алюмінію, наприклад, АД31Т5), що забезпечує легкість та стійкість до корозії. 
· Тип притиску: Кінцевий / крайовий (Z-подібний або L-подібний). 

	



60 шт.

	8.
	Міжмодульний притиск (T-подібний) у зборі на 28 мм 
	· Тип виробу: Міжпанельний (міжмодульний) двосторонній Т-подібний притиск. 
· Сумісність за товщиною рами панелі: 28–30 мм. 
· Матеріал профілю притиску: Високоякісний анодований алюміній (сплав типу 6063 / АД-31) з антикорозійним покриттям.
· Стійкість: Повна стійкість до вологи, ультрафіолетового випромінювання та перепадів температур. 
· Комплектація у зборі (стандартна):
· Алюмінієвий затискний профіль (довжина зазвичай 40 мм).
· Болт/гвинт з різьбою (найчастіше М8).
· Шайба та гровер (для запобігання самовідкручуванню під вітровими навантаженнями).
· Гайка (звичайна або паз-гайка/T-подібна для монтажного алюмінієвого профілю).

	








160 шт.

	9.
	KBE Solar DB+ 1*6 мм² (червоний) — сонячний кабель
	· Тип кабелю: H1Z2Z2-K / EN 50618 / IEC 62930 (одножильний, гнучкий). 
· Переріз жили: 6 мм². 
· Колір ізоляції: Червоний (використовується для позитивного полюса «+»). 
· Матеріал провідника: Луджена багатожильна медь (клас 5 згідно з IEC 60228). 
· Номінальна напруга:
· Змінний струм (AC): до 1,0 кВ (1000 В).
· Постійний струм (DC): до 1,5 кВ (1500 В). 
· Максимально допустима напруга: 1,2 кВ (AC) / 1,8 кВ (DC). 
· Номінальний струм: до 70 А (залежно від умов прокладки).
· Електричний опір провідника: не більше 3,39 мОм/м при 20°C. 
· Ізоляція та оболонка: Спеціальний зшитий поліолефин (без галогенів, стійкий до займання та ультрафіолету).
· Максимальний зовнішній діаметр: бл. 6,0 мм.
· Вага (орієнтовно): ~7,5 кг на 100 метрів. 
	




  

   600м.

	10.
	Сонячний кабель KBE Solar DB+ 1*6 мм² (чорний)
	· Переріз жили: 6 мм².
· Кількість жил: 1 (одножильний).
· Матеріал провідника: Луджена мідь (E-Cu, клас гнучкості 5 за IEC 60228).
· Колір ізоляції: Чорний.
· Номінальна напруга: 1000 В змінного струму (AC) / 1500 В постійного струму (DC).
· Максимально допустима напруга: 1200 В AC / 1800 В DC.
· Номінальний струм: До 70 А.
· Діапазон робочих температур: Від -40°C до +90°C (максимальна температура на жилі до +120°C / +90°C залежно від режиму).
· Зовнішній діаметр кабелю: Близько 6,0 мм.
· Опір провідника: Не більше 3,39 мОм/м.
· Вага 100 м кабелю: Приблизно 7,5 кг. 
	





  600м.

	11.
	Кабель ПВС 4х6  
	· Кількість і перетин жил: 4 жили по 6 мм².
· Матеріал провідника: мідь (багатодротяна).
· Номінальна напруга: до 380 В у мережах 380/660 В (частота 50 Гц).
· Допустиме струмове навантаження: приблизно 35–45 А (залежить від умов прокладання).
· Максимальна потужність у трифазній мережі (380 В): до 19–25 кВт.
· Зовнішній діаметр кабелю: близько 13,9 мм.
· Орієнтовна вага 1 км: ~311–337 кг.

	





   20м.

	12.
	Щит автоматики в зборі на 50 кВт
	
· Номінальна потужність навантаження: 50 кВт.
· Розрахунковий номінальний струм: 80 А — 100 А (залежно від типу навантаження та коефіцієнта потужності \(\cos \phi\)). При чисто активному навантаженні струм складає ~76 А, тому зазвичай використовується ввідний автомат та комутаційні апарати номіналом 80 А або 100 А (із запасом).
· Номінальна напруга: 380 В / 400 В (трифазна мережа).
· Частота струму: 50 Гц.
· Напруга кіл керування (автоматики): 220 В або 24 В (постійного струму для контролерів). 
· Тип корпусу: металевий (шафа) або пластиковий (навісний / підлоговий). 
· Ступінь захисту корпусу (IP):
· IP31 / IP41 — для встановлення всередині сухих побутових чи технічних приміщень.
· IP54 / IP65 — пиловологозахищений варіант для промислових умов або встановлення на вулиці під навісом. 
· Габаритні розміри (орієнтовні): від 600×400×250 мм до 1200×600×300 мм (розмір сильно залежить від наявності частотних перетворювачів чи контролерів всередині).
· Ввідна група: автоматичний вимикач на 80 А або 100 А (із захистом від КЗ та перевантажень).
· Елементи комутації: магнітні пускачі (контактори) відповідного номіналу (наприклад, Schneider Electric, CHINT, ETI чи аналоги).
· Блок автоматики: реле контролю фаз (захист від перекосу, зникнення чи неправильної послідовності фаз), ПЛК (програмований логічний контролер) або реле часу, залежно від завдання.
· Захисна апаратура: теплові реле (для двигунів), обмежувачі перенапруг (ПЗІП).
· Індикація та керування: світлосигнальні лампи на дверцятах (наявність фаз, робота, аварія), кнопки «Пуск / Стоп».
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	13.
	Щит захисту постійної напруги
	· Номінальна робоча напруга: від 24 В до 1000 В DC (залежно від призначення: для систем управління підопічними об'єктами — 24–220 В, для сонячних панелей/інверторів — до 1000 В). 
· Номінальний струм: від кількох ампер до 1000 А і вище (для промислових збірок), або до 25–40 А на окремий стрінг у сонячних батареях. [
· Ступінь захисту (пиловологозахист): зазвичай від IP20 (для приміщень) до IP65 (для зовнішнього/уличного монтажу). 
· Робоча температура: від -20 °C до +60 °C (стандартне виконання для багатьох корпусів). 
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	14.
	Встановлення сонячної системи ( монтаж)
	Основні вимоги:
· призначена для монтажу фотоелектричних модулів на бетонному даху будівлі;
· тип конструкції визначається Учасником відповідно до запропонованого технічного рішення;
· конструкція повинна забезпечувати надійне кріплення фотоелектричних модулів та стійкість до вітрових і снігових навантажень відповідно до чинних будівельних норм України;
· конструкція не повинна погіршувати експлуатаційні характеристики покрівлі та, за можливості, не потребувати порушення її покриття;
· матеріал несучих конструкцій — алюмінієві сплави, оцинкована сталь або матеріали з аналогічною корозійною стійкістю;
· кількість елементів системи кріплення визначається Учасником відповідно до запропонованого технічного рішення;
конструкція кріплення повинна забезпечувати можливість проведення технічного обслуговування фотоелектричних модулів, інженерних мереж покрівлі та покрівельного покриття без демонтажу всієї системи.
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	Електротехнічне обладнання, система електрозахисту та електромонтажні матеріали
	Система повинна комплектуватися усім електротехнічним обладнанням, засобами захисту, кабельно-провідниковою продукцією, монтажними матеріалами та комплектуючими, необхідними для повного монтажу, підключення, пусконалагодження та безпечної експлуатації сонячної гібридної електростанції.
До складу поставки повинні входити, зокрема, але не виключно:
· ввідно-розподільні щити та комутаційне обладнання;
· автоматичні вимикачі, запобіжники та інші апарати захисту;
· пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) по колах постійного та змінного струму;
· кабельно-провідникова продукція, що відповідає умовам експлуатації та вимогам чинних нормативних документів;
· монтажні короби, гофровані труби, кріпильні елементи та інші матеріали, необхідні для виконання монтажних робіт;
· система заземлення та зрівнювання потенціалів;
· інше обладнання та матеріали, необхідні для повного монтажу, підключення, пусконалагодження та введення системи в експлуатацію.
Тип, переріз, кількість, технічні характеристики кабельно-провідникової продукції, комутаційного обладнання, апаратів захисту та монтажних матеріалів визначаються Учасником самостійно відповідно до запропонованого технічного рішення, вимог чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил у сфері електротехнічної безпеки та повинні забезпечувати надійну, безпечну й безперебійну роботу сонячної гібридної електростанції.
            Усі електромонтажні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів України, Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), державних будівельних норм (ДБН), національних стандартів (ДСТУ), вимог пожежної та електробезпеки, а також рекомендацій виробників встановленого обладнання.
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	Склад поставки обладнання та супутніх робіт
	До складу предмета закупівлі повинні входити:
· постачання обладнання;
· доставка обладнання до місця встановлення;
· розвантаження та переміщення обладнання;
· монтаж обладнання;
· прокладання необхідних кабельних трас;
· монтаж та підключення систем захисту;
· виконання електромонтажних робіт;
· пусконалагоджувальні роботи;
· введення обладнання в експлуатацію;
· проведення комплексної перевірки працездатності системи під навантаженням;
· проведення інструктажу відповідальних працівників Замовника;
передача Замовнику виконавчої документації, паспортів, інструкцій, гарантійних документів та схем електричних підключень.
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	Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
	· таблицю відповідності запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника із зазначенням виробника, моделі та основних технічних характеристик;
· технічні описи, технічні паспорти, каталоги або іншу офіційну технічну документацію виробника на основне обладнання (фотоелектричні модулі, гібридний інвертор, акумуляторну систему накопичення енергії), що підтверджує відповідність запропонованого обладнання вимогам цієї тендерної документації;
· документи, що підтверджують відповідність обладнання вимогам чинного законодавства України, якщо їх надання передбачено цією тендерною документацією або законодавством;
· гарантійний лист про виконання поставки, монтажу, підключення, пусконалагоджувальних робіт та введення обладнання в експлуатацію відповідно до вимог тендерної документації;

	· 


1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 09330000-1 – Сонячна енергія (сонячна гібридна електростанція з акумуляторною системою накопичення енергії). Перелік обладнання, робіт і технічні характеристики наведені у пункті 8 цього Додатка.
2.  Учасник гарантує (шляхом надання Гарантійного листа), що Товар новий та належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами,  державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.
2.1. Товар повинен бути упакований відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Постачальник зобов’язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в технічній характеристиці.
2.2. Усі основні компоненти товару повинні бути новими, оригінальними та офіційно введеними в обіг на території України.
2.3. Запропоноване обладнання повинно серійно вироблятися виробником на дату подання тендерної пропозиції та не бути знятим з виробництва.
3. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
3.1. Довідку у формі таблиці-порівняння з інформацією про технічні характеристики запропонованого учасником товару із зазначенням виробника, моделі, країни походження, технічних характеристик та інформації про відповідність запропонованого товару вимогам Замовника, складену на основі таблиці технічних та якісних характеристик (специфікації) згідно з п. 8 цього Додатку.
3.2. Копії документів, що підтверджують якість Товару (сертифікати, декларації відповідності тощо), якщо їх наявність передбачена чинним законодавством України для відповідного виду товару.
3.3. Учасник подає документи, що підтверджують походження та можливість постачання товару в Україні (лист виробника, офіційного представництва, дистриб'ютора, дилера, імпортера або інший документ).
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. Учасник у складі тендерної пропозиції надає копії документів, що підтверджують відповідність основного обладнання (фотоелектричних модулів, інвертора, акумуляторної системи накопичення енергії та іншого обладнання, на яке поширюються вимоги технічних регламентів) вимогам чинного законодавства України. Зокрема, надаються декларації про відповідність, сертифікати відповідності або інші документи, передбачені законодавством, що підтверджують відповідність обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1067, Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1077, якщо дія зазначених технічних регламентів поширюється на відповідне обладнання.
Надані документи повинні однозначно підтверджувати відповідність запропонованого обладнання технічним, якісним, функціональним та експлуатаційним вимогам, установленим цією тендерною документацією.
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. Учасник гарантує якість та можливість експлуатації (використання) Товару за призначенням протягом гарантійного терміну за умови дотримання Замовником правил експлуатації Товару. Гарантійний термін на поставлений Товар має становити не менше 36 (тридцяти шести) місяців з дати поставки Товару Замовнику.
3.6. Для підтвердження можливості виконання гарантійних зобов'язань Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати документ від виробника, офіційного представництва виробника в Україні, офіційного дистриб'ютора, імпортера або іншого суб'єкта господарювання, який документально підтверджує свої повноваження щодо постачання та/або сервісного обслуговування відповідного обладнання, уповноваженого виробником на постачання та сервісне обслуговування відповідного обладнання, який підтверджує:
· можливість постачання запропонованого основного обладнання;
· забезпечення гарантійного та післягарантійного обслуговування на території України;
· поширення офіційної гарантії виробника на запропоноване обладнання.
Документ повинен містити інформацію про виробника, найменування (модель) основного обладнання (фотоелектричні модулі, гібридний інвертор та акумуляторна система накопичення енергії) та гарантійний строк або посилання на офіційні гарантійні умови виробника.
4. Вартість тендерної пропозиції повинна включати всі витрати, пов'язані з поставкою обладнання, його доставкою, розвантаженням, монтажем, підключенням, пусконалагоджувальними роботами, введенням в експлуатацію, проведенням інструктажу персоналу Замовника та іншими витратами, необхідними для повного виконання договору.
        З метою належної підготовки тендерної пропозиції Замовник надає Учасникам право протягом періоду уточнення інформації та/або подання тендерних пропозицій здійснити огляд місця встановлення обладнання за попереднім погодженням із відповідальною особою Замовника.
4. 
5. Товар не може походити з Російської Федерації, Республіки Білорусь або Ісламської Республіки Іран, а також не може бути ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту з цих держав.
6. Місце поставки, встановлення та пусконалагоджувальних робіт Товару: 55601, Миколаївська область, м. Новий Буг, вуиця площа Свободи, 46.  Поставка Товару здійснюється Учасником власними силами та за власний рахунок. Монтаж сонячної гібридної електростанції передбачається на плоскому бетонному даху навчального корпусу з використанням опорної конструкції, яка забезпечує стійкість до вітрових і снігових навантажень (із застосуванням опорної конструкції, що відповідає вимогам пункту 8 цього Додатка). Монтажні роботи повинні виконуватися без порушення цілісності покрівлі, якщо інше не буде погоджено із Замовником.
7. При поставці Товару мають бути дотримані і застосовані заходи із захисту довкілля. Товар, який пропонується Учасником має відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. 
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